## TROŠKOVNIK
| SUNČANA ELEKTRANA OŠ DRENJE P | GP-024/2024
TROŠKOVNIK
R.br. | OPIS STAVKE | J. mj. | Količ. | Jed. cij. | Ukupno
1. | SKLOPNI BLOKOVI I IZMJENJIVAČI
1.1. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane AC_SBE, sastavljenog iz zidnog ormara u IP65 stupnju zaštite, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - Automatski osigurač, 3P, B63A | kom | 1
| - RCD 63-4-03/A | kom | 1
| - rastavljačka sklopka 4P 100A, zajedno s osiguračima 63A i kratkospojnicima | kom | 1
| - Automatski osigurač, 1P, B16A | kom | 1
| - Odvodnik prenapona 4P C 20kA | kom | 1
| - Šuko utičnica na šinu | kom | 1
| - Parapetni kanal, šine, redne stezaljke, uvodnice, bakrene sabirnice, PE/N sabirnica i ostali sitni montažni i spojni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok AC_SBE | komplet: | 1 | 0 | 0
1.2. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje sklopnog bloka elektrane DC_SBE sastavljenog iz zidnog ormara, dimenzija prema stvarnim potrebama, opremljenog slijedećom opremom:
| - DC osigurač, 1000V/20A | kom | 12
| - Nosači DC osigurača 2P | kom | 6
| - Šine, uvodnice i ostali sitni i montažni pribor | kpl | 1
| Sklopni blok DC_SBE | komplet: | 1 | 0 | 0
1.3. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 36kW, sa minimalno sljedećim svojstvima:
Najveći ulazni napon ≥1100V
Naponski MPP raspon 200V - 1000V
Startni napon ≤250V
min. 4 MPP trackera
Maksimalna nominalna radna struja po MPPT 26/13A
Topologija bez transformatora
Pogodan za vanjsku ugradnju (IP66)
Euro efikasnost ≥98,5%
Ugrađen odvodnik prenapona klase II na AC i DC strani
| Izmjenjivač sunčane elektrane: | kom | 1 | 0 | 0
1.4. | Isporuka i ugradnja uređaja za praćenje rada sustava, pohranu podataka i kontrolu rada elektrane, | kom | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 1: |  |  | 0
2. | KABELI, VODIČI I OSTALI PRIBOR
2.1. | GLAVNI KABELSKI RAZVOD:
Dobava, isporuka i ugradnja glavnog napojnog kabela sunčane elektrane. Predviđen je peterožilni kabel te je potrebno nuditi metražu kabela ekvivalentu traženoj trasi kabela te zaštitni kanal prigodnog presjeka
| Kabel NYY 5x16mm² | m | 25 | 0 | 0
2.2. | Dobava, isporuka i ugradnja zaštitnih cijevi solarnih kabela. Zaštitne cijevi moraju biti UV otporne. Potrebno je nuditi zaštitnu cijev sa svim potrebnim priborom za fiksiranje cijevi
| Cijev tipa kaoflex fi22mm | m | 30 | 0 | 0
| Cijev tipa kaoflex fi40mm | m | 15 | 0 | 0
2.3. | Dobava, isporuka i ugradnja pocinčane metalne kanalice s poklopcem. Potrebno je nuditi zaštitnu kanalicu sa svim potrebnim priborom za montažu i fiksiranje kanalice
| Zaštitna kanalica s poklopcem PKU50 | m | 30 | 0 | 0
| Zaštitna kanalica s poklopcem PKU100 | m | 6 | 0 | 0
2.4. | Dobava, isporuka i ugradnja napojnog kabela izmjenjivača. Kabel se polaže u zaštitnu cijev i u zaštitnu kanalicu
| Kabel NYY 5x16mm² | m | 10 | 0 | 0
2.5. | Dobava, isporuka, polaganje i spajanje finožičnog, dvostruko izoliranog, pokositrenog solarnog kabela 1x6 mm². Solarni kabel je potrebno isporučiti u različitim bojama kako bi se raspoznao pozitivni, od negativnog vodiča. Za pozitivni vodič je potrebno ugraditi crveni kabel, a za negativni vodič se ugrađuje plavi vodič. U slučaju da nije moguće isporučiti crveni, odnosno plavi vodič, može se koristiti vodič crne boje, ali je isti potrebno vidljivo označiti pripadajućom bojom | m | 800 | 0 | 0
2.6. | Dobava, isporuka i ugradnja seta solarnog konektora (M+Ž) tipa MC4 | kom | 6 | 0 | 0
2.7. | Dobava, isporuka i ugradnja vodiča zeleno žute boje za uzemljenje metalnih masa sunčane elektrane. Potrebno je izraditi izjednačenje potencijala metalnih kanalica, pomoćnih konstrukcijskih elemenata, ormarića, izmjenjivača te svih ostalih metalnih masa
| Vodič P/F 10 mm² | m | 15 | 0 | 0
2.8. | Iskop rova za polaganje kabela, te vraćanje površina u prvotno stanje (zemljani iskopi) | m | 20 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 2: |  |  | 0
3. | FOTONAPONSKO POLJE
3.1. | Dobava, isporuka i montaža fotonaponskog modula nazivne snage min 460W:
Ugrađene priključnice MC4 kompatibilne
| Dobava, isporuka i montaža fotonaponskih modula: | kom | 96 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 3: |  |  | 0
4. | KONSTRUKCIJA
4.1. | Dobava, isporuka i montaža potkonstrukcije za ugradnju 96 fotonaponskih modula slijedećih karakteristika:
Materijal: montažni profili od auminijske legure i spojni elementi od nehrđajučeg čelika
Montaža na ravni krov, balaste nuditi prema projektu
Statički provjerena konstrukcija s otpornošću na teret i utjecaj vjetra (Eurocode 1 / DIN EN 1991 ili jednako vrijedna)
| Dobava, isporuka i montaža potkonstrukcije: | komplet | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 4: |  |  | 0
5. | OSTALO
5.1. | Rad glavnog inženjera gradilišta, vođenje dnevnika i koordiniranje poslovima na gradilištu | kpl | 1 | 0 | 0
5.2. | Ispitivanje instalacije elektrane korisnika AC i DC strana prije puštanja u rad | kpl | 1 | 0 | 0
5.3. | Izrada operativnog plana i programa ispitivanja (OPIP) i usaglašavanje s nadležnim HEP ODS-om. | kpl | 1 | 0 | 0
5.4. | Sukladno propisima i zahtjevima HEP ODS-a odraditi mjerenje kvalitete isporučene električne energije 1+7 | kpl | 1 | 0 | 0
5.5. | Završno ispitivanje elektrane u pokusnom radu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | UKUPNO POGLAVLJE 5: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | SKLOPNI BLOKOVI I IZMJENJIVAČI |  |  |  | 0
2. | KABELI, VODIČI I OSTALI PRIBOR |  |  |  | 0
3. | FOTONAPONSKO POLJE |  |  |  | 0
4. | KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5. | OSTALO |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV (25%) | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
Projektant:
Mario Kresonja, dipl.ing.el